## IT&数通合作方checklist
IT | 序号 | 范围 | 执行内容 | 检查点 | 检查结果 | 备注
| 1 | 检查设备上架是否正确 | 按照LLD规划中入柜图章节安装硬件，保证安装的机柜、U位、槽位等正确； 仔细核对上架的设备型号，保证和LLD 规划中的要求一致。 | 1：安装完毕后，根据现场实施指导书核对检查，并跟RTD和网络远程交付负责人通报检查结果。 2：电源检查； 3：可抽部分设备进行拍照反馈，RTD 远程核查。 | □符合 □不符合 □不涉及
| 2 | 检查管理、业务和存储网口连线是否跟LLD一致 | 管理、业务和存储网口连线跟LLD一致 | 1.查看LLD中的网口连线 2.查看已配置的网络连线 3.确定两者是否一致 4.网络打通时，再次确认 | □符合 □不符合 □不涉及
| 3 | 服务器告警检查 | 硬件无故障，无告警 | 查看服务器告警指示灯，有告警的需要登录BMC WEB界面，查看并处理告警 | □符合 □不符合 □不涉及
数通 | 序号 | 范围 | 执行内容 | 检查点 | 确认结果 | 备注
| 1 | 扩容设备硬装 | 现场设备到货后，按照LLD规划中入柜图章节安装硬件，保证安装的机柜、U位、槽位等正确。 | 1：安装完毕后，根据现场实施指导书核对检查，并跟RTD和网络远程交付负责人通报检查结果。 2：电源检查。 3：所有网络安全设备需接接地线检查。 | □符合 □不符合 □不涉及
| 2 | 扩容设备上电 | （1） 根据硬装进展，提前一天按照机房流程申请设备上电，相关邮件抄送网络远程支撑接口人和RTD。（上电是否按照高危操作单独申请变更窗口待定）（2） 按机房流程进行设备上电。 | 电源检查参考现场实施指导书第二章节，检查设备上电后是否有告警，设备各部件运行状态是否正常，有坏件第一时间通知RTD。 | □符合 □不符合 □不涉及
| 3 | 新增扩容设备之间布线 | （1）优先布放扩容新增网络设备间堆叠线（配置堆叠需要）。 （2）完成BMC网线布放。 （3）完成光纤线布放。 | 核对布线数量、线缆的连通性以及布放的位置准确性。（现场如无备用线缆，第一时间告知RTD,如有新增汇聚设备，保证和连线表一致；交换机连接服务器连线，根据连线表一根一根确认！） | □符合 □不符合 □不涉及
| 4 | 人员准备 | 变更，现场配合人员需为专业人员，并且根据工作量合理安排现场人员数量。变更期间有需要登录设备打开CE58交换机连接现网BMC汇聚交换机的端口（基础脚本默认shutdown）。准备笔记本，串口线，网线，为了提高工作效率，建议现场工作同事佩戴耳机，方便和远程交付同事沟通。 | 督导提前熟悉现场实施指导书、以及本次扩容的设备信息，检查笔记本上远程登录终端以及串口线的使用情况。 | □符合 □不符合 □不涉及
| 5 | 板卡扩容准备 | 板卡到货，现网要扩容的槽位确实是空槽位，可扩容 | 检查待扩容设备槽位是否异常。 | □符合 □不符合 □不涉及
| 6 | ODF信息 | 完成跨机房ODF线缆布放并记录现场使用的ODF端口信息 | 确保跨机房线缆按照LLD规划完成布放，并在变更前完成链路测试，检查线缆连通性及光衰符合要求，对结果负责。 | □符合 □不符合 □不涉及
| 7 | 资产类模块测试 | 扩容项目资产类模块提前测试 | 在非现网交换机上插好资产类模块进行自环测试，端口亮为正常，端口不亮反馈PM。 | □符合 □不符合 □不涉及
要求: 1.网络变更前至少提前一工作日反馈至RTD，要求扫描回传签字确认的纸质checklist和配置采集信息； 2.本checklist为现场施工验收标准中输入文档，现场督导需对所有check项认真检查并如实反馈checklist，如有弄虚作假，将记录关键事件，影响项目验收及合作方考核 3.调测中如发现现场已check项出现与自检结果不符的问题，将做严肃处理，要求回溯，如证实为现场质量问题且自检不严谨，将记入诚信档案。
签字： 时间：

## IT&数通硬装验收checklist
__________项目DCO硬装验收CheckList
阶段 | 序号 | 类型 | 验收内容及要求 | 责任主体 | ASP是否验收通过 | DCO是否验收通过 | 备注
施工前 | 1 | ASP资质 | 1）入室报备时，核查报备ASP人员资质，无资质者不予以报备； 2）项目入场施工前，现场让ASP自己在资源池平台上查询资质，DCO现场进行确认。 | DCO | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 2 | ASP穿着 | 施工人员是否穿着华为统一施工马甲、头盔；进入机房是否穿戴鞋套或者使用防尘粘贴。 | DCO | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 3 | ASP军规 | ASP是否背诵和签署ASP军规条例，并理解军规含义，施工中按军规执行。 字体工整。 | DCO | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 4 | 隔离挂牌 | DCO A角在现场根据LLD和机房实际情况进行隔离挂牌 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 5 | 施工宣贯 | 施工进场前是否与ASP确认今日施工范围、操作内容及注意事项 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 6 | 现网机柜检查 | 设备侧电源插头和PDU侧电源插头卡扣是否紧固 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 7 |  | 电源模块指示灯是否正常 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 8 |  | 服务器ETH端口/IBMC口状态是否正常 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 9 |  | 现网设备，是否正常开机 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 10 |  | 现网设备硬盘状态是否正常 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 11 |  | 服务器前面LED面板是否有告警 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 12 |  | 此次扩容机柜的U位，是否被异常占用 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 13 |  | 交换机现网端口是否正常 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 14 | 施工三图 | DCO上传施工三图，并在硬装交付群发布操作内容，格式： 日期、大区、站点、项目编号、工单编号、施工范围和内容、涉及XX现网机柜 DCO A角（现场）、B角（复核人） | DCO | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 15 | ODF | ODF是否满足施工所需。 | DCO | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
施工中 | 1 | 机柜安装 | 机柜须接地；液冷机柜（太行）服务器侧面固定螺丝须拆除。 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 2 | 设备安装 | 设备上架的位置是否与LLD中规划位置一致。 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 3 |  | 设备是否固定在正确U位上、螺丝是否拧紧。 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 4 |  | 设备接地：6U及以上设备、AC-DC电源框是否按照规范要求接地；是否所有网络设备接地。 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 5 |  | 设备接地线是否按照施工规范安装并粘贴标签。 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 6 | 施工安全 | 涉及现网机机柜或利旧ODF架的操作，DCO是否全程在场随工监督。 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 7 |  | 涉及现网机柜施工，ASP是否异常触碰现网设备和线缆 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 8 |  | 现网设备运行状态和各类指示灯是否正常 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 9 |  | 设备上架、线缆布放、设备拆装、过程中是否存在暴力拖拽、暴力拆箱、暴力安装等违规施工方式。 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 10 | 现网机柜检查 | 检查现网机柜的设备和端口状态是否与施工前保持一致 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 11 | 电源线绑扎 | 电源线是否绑扎，电源线母头（设备端）是否绑扎防脱落，PDU侧是否卡扣紧固。电源线标签主备做好黄白区分。 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 12 | 施工工艺 | 先贴正式标签，后布放线缆；标签位置距离线头部3-5cm,严禁使用临时标签,柜内线束绑扎间距不超过20cm,桥架内线束绑扎间距1.5m。未使用的模块和线缆接口有防尘保护措施，预布线缆盘好置于桥架内。 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 13 |  | 线缆（光纤、网线、电源线等）不允许捆绑在导轨上。严禁挤压损伤，插头无虚接，无过度弯折。 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 14 |  | 强弱电线缆须分离分开绑扎；其他线缆是否与电源线分开绑扎。 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 15 |  | 线缆布放是否横平竖直、整齐美观。 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 16 |  | 线缆布放是否做节点绑扎固定。 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 17 |  | 所有线缆于设备端口处绑扎工艺是否有统一的、足够的、预留弧度、是否固定于理线架上。 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 18 |  | 大型框式交换机12808、12804、9860的布线是否均匀分开两边走线。 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 19 |  | 电源模块替换时是否受阻碍无法拔出（特别是9860设备） | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 20 |  | 标签信息是否清晰、两端信息是否准确、完整。 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 21 |  | 所有工艺需满足客户要求和华为要求的工艺标准（根据工艺约定邮件）。 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 22 | 电力相关 | 上架设备区分黑白电源线，黑色接到A路（N路），白色接到B路（R路），严禁接到同一路。严禁跨柜取电，涉及需要使用墙电的情况，交由DCO取电。 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 23 |  | 设备须从RPDU分区均匀取电，机柜容量总体不超，分区不超。机柜加电由机房动力人员操作，禁止DCO和ASP触碰。 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
施工后 | 1 | 检查项目 | ODF端口的连通性、准确性、光衰是否正常 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 2 |  | 新建设备开机指示灯、健康指示灯、端口灯是否正常。 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 3 |  | 线缆标签和端口对应关系是否正确 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 4 |  | 联系客户进行项目验收，检查施工工艺、标签朝向等，不符合要求的及时整改。 | DCO | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 5 | 现网机柜检查 | 检查现网机柜的设备和端口状态是否与施工前保持一致 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 6 | 收尾类 | 是否拍摄机柜施工照片并传递给DCO。 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 7 |  | 剩余物料统计表是否反馈。 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 8 |  | DCO是否在变更前关闭硬装工单。 | DCO | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 9 |  | DCO是否将本次项目使用的ODF信息上传归档。 | DCO | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 10 | 现场5S | 机房内施工垃圾是否清理完毕。 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 11 | 设备标签 | 设备标签是否按要求黏贴 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 12 | 端口检查 | 交换机空闲端口是否用防尘塞封堵 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
| 13 | 最终验收 | DCO和ASP督导根据本checklist逐项检查合格后，checklist签字拍照留底。 | DCO/ASP | □符合 □不符合 □不涉及 | □符合 □不符合 □不涉及
要求：本CHECKLIST纸质版放在施工现场，以便随时按要求操作和检查！
|  |  | ASP督导签字： |  |  | DCO签字：
|  |  | 日期： |  |  | 日期：

## 硬装下架验收
__________项目DCO硬装下架验收CheckList
序号 | 类型 | 验收内容及要求 | 是否验收通过 | 缺陷记录
1 | 现场检查 | 下架完成，柜内其它设备无告警；设备外观无变形损坏。
2 | 线缆检查 | 线缆如需利旧，须防尘保护，绑扎有序；标签完整，不影响运维 。
3 | 资产及5S | 模块拆除后与设备3天内退回库房。
机房施工垃圾须清理完成，方可离场。
|  | ASP督导签字： |  | DCO签字：
|  | 日期： |  | 日期：